КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ СТРЕЛОК  CUES-04

Программа и методика заводских испытаний

FAT

К91.00.00.00 FAT

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ …………………………………................………… | 2 |
| --- | --- |
| 2.ПОРЯДОК И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ …………………………………................ | 2 |

Настоящий документ устанавливает технические данные, подлежащие проверке при испытаниях после изготовления на заводе, комплектного устройства управления электрообогревом стрелок типа CUES-04, а также порядок и методы их контроля.

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

На объектовых испытаниях проверяют следующие технические данные, установленные техническими условиями К91.00.00 ТУ:

1.1. Проверка монтажа.

1.2. Проверка сопротивления изоляции.

1.3. Проверка работоспособности.

2.ПОРЯДОК И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

2.1.Эксплуатационные испытания производятся после изготовления и комплектного устройства.

2.2. Все испытания и измерения характеристик проводят в климатических условиях существующих на объекте на момент продения испытаний.

2.4. Перечень КИА и инструмента, необходимых для проведения испытаний, приведен в приложении 2.

3. Проверка электромонтажа.

3.1.Проверку монтажа проводят визуальным осмотром и сличением с чертежами. При этом проверяют:

- качество выполнения прокладки и присоединения проводников и разъёмов;

- надёжность затяжки клемм и винтов клеммников, контакторов и автоматических выключателей;

- качество и надёжность присоединения заземления шкафа и дверей шкафа;

4. Проверка сопротивления изоляции.

4.1.Проверку сопротивления изоляции электрических цепей проводят мегомметром напряжением на 250 В для цепей 220 В и мегомметром напряжением на 100 В для цепей до 30 В.

4.2.Конкретные точки измерения сопротивления изоляции, значения прикладываемого напряжения и отключаемые во время испытаний низковольтные цепи указаны в инструкции  К91.00.00 И1.

4.3.Результаты испытаний считают удовлетворительными, если сопротивление изоляции не менее 10 МОм.

5. Проверка работоспособности.

5.1.Подготовка к проверке.

Перед началом проверки проконтролируйте следующее:

- Автоматические выключатели QF1, QF1 – АВ9 находятся в выключенном состоянии.

- Переключатель зима – лето на блоке А2 в шкафу должен находится в положении «Зима».

- Переключатель зима – лето на пульте PUO-02 должен находится в положении «Зима».

- Количество стрелочных комплектов подключённых к шкафу соответствует установке программы пульта PUO-02.

- Тумблера ручного включения обогрева должны находятся в положении АUT.

- Тумблера ручного включения освещения должны находятся в положении АUT.

5.2.Подключение питания.

Подключение питания производится в следующей последовательности:

Сначала включают автоматические выключатели АВ1 – АВ9 , а затем АВВ.

После ключения автоматического выключателя АВВ шкаф подключается к напряжению питания.

5.3.Проверка ручного включения обогрева.

#### Для проверки ручного включения обогрева необходимо:

#### перевести рукоятку тумблера ручного включения обогрева первой стрелки ( поз 6 рис.2 Приложения )   в положение ON.

Проконтролировать, что блок управления первой стрелки подключил питание к трансформаторам ТР1 и ТР2. На передней панели блока управления загорается светодиод ( поз 5 рис.1 Приложения )  зелёного света свечения;

- перевести рукоятку тумблера ручного включения обогрева первой стрелки ( поз 6 рис.2 Приложения )   в положение OFF.

Проконтролировать отключение обогрева 1-ой стрелки.

- провести указанные операции для всех стрелок, подключённых к шкафу.

5.4.Программирование мощности нагревателей.

После подключения питания к шкафу необходимо запрограммировать работу блоков управления электрообогрева стрелок на установленную мощность нагревателей. Для этого необходимо:

- перевести тумблер ручного включения обогрева 1 стрелки в положение ON.

- Убедиться, что на нагреватели 1 стрелки подаётся изолированное напряжение

от трансформаторов ТР1 и ТР2, и ток и напряжение на них соответствуют установленным.

- Нажать на время не менее 1 сек кнопку на пульте ручного управления шкафа. Проконтролировать, что светодиод крачного света свечения ( поз 5 рис.1 Приложения )  на блоке управления 1-ой стрелкой, имеющий обозначение            загорается на время 3 – 4 сек.

- Перевести тумблер ручного включения обогрева 1 стрелки в положение OFF.

- Повторить указанную операцию для всех блоков управления.

Если во время проведения программирования указанный выше светодиод загорается прерывистым светом, операция программирования выполнена с ошибкой. Это может произойти если:

- мощность нагревателя не укладывается в разрешённые нормы 0,3КВА – 4КВА;

- напряжение питания шкафа не в  норме;

- не исправен блок управления.

Необходимо проверить напряжение и ток нагревательных элементов, и если они в норме заменить блок управления электрообогревом стрелок.

5.5.Проверка ручного включения освещения.

#### Для проверки ручного включения освещения необходимо:

#### С помощью специального ключа отвинтить винт с трёхгранной головкой закрывающий крышку бокса ручного управления;

#### Приподняв крышку бокса  перевести рукоятку тумблера ручного включения освещения первой стрелки ( поз 1 рис.2 Приложения )   в положение ON. Проконтролировать, что освещение 1ой стрелки включилось.

- Перевести рукоятку тумблера ручного включения обогрева первой стрелки ( поз 1 рис.2 Приложения )   в положение OFF.

Проконтролировать отключение освещения 1-ой стрелки.

- Провести указанные операции для всех стрелок, подключённых к шкафу.

5.6.Включение пульта PUO-02 и проверка его работы со  шкафом SHUP-02.

Для этого необходимо:

- Перевести рукоятку тумблера включения питания пульта в положение ОN. Состояние шкафа – все автоматические выключатели находятся во включённом положении, дверь шкафа закрыта, ручного включения обогрева или освещения нет,  нагреватели всех стрелок подключены к клеммным ящикам.

- Проконтролировать, что после включения питания контроллер пульта отработает тест самодиагностики – последовательно однократно зажгёт все светодиоды  и затем кратковременно зажгёт прерывистым светом светодиоды ( рис.4 поз. 12 – 15 )  тех стрелок,  которые подключены к пульту.

Если включится звуковая сигнализация и загорится прерывистым светом светодиод контроля вскрытия шкафа ( рис.4 поз. 19 ) – нажать кнопку ( рис.4 поз. 2 ) .

- Проконтролировать в течении не менее 20 сек , что имеется связь между пультом и всеми блоками управления шкафа. Для этого нажимая кнопку  “ MENU “  последовательно прочитать состояние электрообогревов всех стрелок, подключенных к шкафу. Зелёные светодиоды  индикации состояния включения обогрева и освещения всех стрелок ( рис.4 поз. 8 и 9 ) и  аврийные светодиоды ( рис.4 поз. 16-19 ) не должны светиться, светодиод ( рис.4 поз. 11 ) светится ровным светом , звуковая сигнализация отключена.

5.7.Проверка контроля вскрытия шкафа.

Для проверки контроля вскрытия шкафа необходимо:

- Открыть дверь шкафа.

- Проконтролировать, что на пульте PUO-02 включается звуковая сигнализация и светится  прерывистым светом светодиод контроля вскрытия шкафа (рис.4 поз.19). Данная авария должна индицироваться для всех стрелок.

- Нажать кнопку квитирования аварийкого состояния ( рис.4 поз. 2 ) .

5.8.Проверка контроля вводного напряжения .

Для проверки контроля вводного напряжения необходимо:

- Отключить автоматический выключатель АВ2. Проконтролировать на блоке управления в шкафу ( светодиод рис.1 поз. 5 ) пульте PUO-02 ( светодиод рис.4 поз. 17 ) и на пульте дежурного по станции индикацию авриии питающей сети  для первой стрелки.

- Включить автоматический выключатель АВ2.

- Нажать кнопку квитирования аварийкого состояния ( рис.4 поз. 2 ) .

- Проконтролировать на пульте PUO-02 и на пульте дежурного по станции снятие индикации авриии питающей сети.

- Повторить указанную последовательность операций для всех стрелок, подключённых к пульту.

| Стрелка | Автоматический выключатель |
| --- | --- |
| 1 | АВ2 |
| 2 | АВ4 |
| 3 | АВ6 |
| 4 | АВ8 |

5.8.Проверка включения электрообогрева стрелок от пульта PUO-02 .

Для проверки включения электрообогрева стрелок от пульта PUO-02 необходимо:

- С помощью кнопки “ MENU “ установить работу пульта с 1 стрелкой ( светится светодиод рис.4 поз. 12 ) .

- Нажать кнопку включения электрообогрева стрелки ( рис.4 поз. 3 ) .

- Проконтролировать индикацию включения электрообогрева 1 стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу. Время задержки от нажатия кнопки до появления или снятия индикации на пульте PUO-02 может быть от 1 до 3 сек.

- Нажать кнопку отключения электрообогрева стрелки  ( рис.4 поз. 4 ) .

- Проконтролировать индикацию отключения электрообогрева 1 стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу.

- Повторить указанные операции для всех стрелок, подключённых к пульту.

5.9.Проверка включения освещения стрелок от пульта PUO-02 .

Для проверки включения освещения стрелок от пульта PUO-02 необходимо:

- С помощью кнопки “ MENU “ установить работу пульта с 1 стрелкой ( светится светодиод рис.4 поз. 12 ) .

- Нажать кнопку включения освещения стрелки ( рис.4 поз. 5 ) .

- Проконтролировать индикацию включения освещения 1 стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу.

- Нажать кнопку отключения освещения стрелки  ( рис.4 поз. 6 ) .

- Проконтролировать индикацию отключения освещения 1 стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу.

- Повторить указанные операции для всех стрелок, подключённых к пульту.

5.10.Проверка контроля подключенной мощности нагревателей .

Для проверки контроля подключенной мощности нагревателей необходимо:

- При отключенном напряжении питания шкафа отключить на 1ой стрелке один нагреватель на нечётном рельсе. Рекомендуется отключать нагреватель меньшей мощности.

- Включить питание шкафа.

- Включить от пульта обогрев 1 ой стрелки.

- Проконтролировать индикацию включения 1 стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу.

- Проконтролировать через 10 сек индикацию аварии нагрвателя  1 стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу ( светодиоды рис.4 поз. 18 и рис.1 поз. 1 ).

- Проделать указанные действия для нагревателя на нечётном рельсе.

- Проконтролировать индикацию аварии нагревателя  1 стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу (светодиоды рис.4 поз. 18 и рис.1 поз. 2 ).

- Повторить указанные операции для всех стрелок, подключённых к пульту.

5.11.Проверка контроля сопротивления изоляции нагревателей .

Для проверки контроля сопротивления изоляции нагревателей необходимо:

- Взять из комплекта группового ЗИП блок  В-12.

- Подключить желто- зелёный провод с зажимим типа «Крокодил» к болту заземления двери шкафа.

- Установить рукоятку тумблера на передней крышке блока  В-12 в положение IND.

- Включить обогрев первой стрелки.

- Коснуться щупом на чёрном проводе блока  В-12 клеммы 1 клеммника КЛ2 шкафа.

- Проконтролировать индикацию аварии нагревателя по сопротивлению изоляции 1 стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу (светодиоды рис.4 поз. 18  и  рис.1 поз. 3 ).

- Коснуться щупом на чёрном проводе блока  В-12 клеммы 3 клеммника КЛ2

- Проконтролировать индикацию аварии нагревателя по сопротивлению изоляции 1 стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу (светодиоды рис.4 поз. 18  и  рис.1 поз. 4 ).

- Повторить указанные операции для всех стрелок, подключённых к пульту.

- Установить рукоятку тумблера на передней крышке блока  В-12 в положение ALARM.

- Включить обогрев первой стрелки.

- Коснуться щупом на чёрном проводе блока  В-12 клеммы 1 клеммника КЛ2 шкафа.

- Проконтролировать аварийное отключение обогрева 1 стрелки и индикацию аварии нагревателя по сопротивлению изоляции 1 стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу (светодиоды рис.4 поз. 18  и  рис.1 поз. 3 ).

- Коснуться щупом на чёрном проводе блока  В-12 клеммы 3 клеммника КЛ2

- Проконтролировать аварийное отключение обогрева 1 стрелки и индикацию аварии нагревателя по сопротивлению изоляции 1 стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу (светодиоды рис.4 поз. 18  и  рис.1 поз. 4 ).

- Повторить указанные операции для всех стрелок, подключённых к пульту.

5.12.Проверка контроля открытия шкафа при отключенном питании шкафа ( режим лето) .

Для проверки контроля открытия шкафа режим  лето  необходимо:

- Отключить  питание шкафа.

- Установить рукоятку тумблера на передней крышке блока  А2 шкафа в положение SUMMER.

- Закрыть дверь шкафа.

- Установить рукоятку тумблера внизу пульта PUO-02  в положение SUMMER.

- Нажать кнопку квитирования аварийкого состояния ( рис.4 поз. 2 ) пульта.

- Открыть дверь шкафа.

- Проконтролировать, что на пульте PUO-02 включается звуковая сигнализация и светится  прерывистым светом светодиод контроля вскрытия шкафа (рис.4 поз.19).

- Нажать кнопку квитирования аварийкого состояния ( рис.4 поз. 2 ) .

5.13.Проверка контроля повреждения линии связи  при отключенном питании шкафа ( режим лето) .

Для проверки контроля повреждения линии связи режим  лето  необходимо:

- Отключить  питание шкафа.

- Установить рукоятку тумблера на передней крышке блока  А2 шкафа в положение SUMMER.

- Закрыть дверь шкафа.

- Установить рукоятку тумблера внизу пульта PUO-02  в положение SUMMER.

- Нажать кнопку квитирования аварийкого состояния ( рис.4 поз. 2 ) пульта PUO-02 .

- Произвести закоротку линии связи на промежуточном клеммнике или боксе не открывая шкафа.

- Проконтролировать, что на пульте PUO-02 включается звуковая сигнализация и светится  прерывистым светом светодиод контроля вскрытия шкафа (рис.4 поз.19) и имеется соответствующая индикация на пульте дежурного по станции.

- Нажать кнопку квитирования аварийкого состояния ( рис.4 поз. 2 ) .

- Произвести разрыв  линии связи на промежуточном клеммнике или боксе не открывая шкафа.

- Проконтролировать, что в течении не более 10 минут на пульте PUO-02 включится звуковая сигнализация и начнёт светится  прерывистым светом светодиод контроля вскрытия шкафа (рис.4 поз.19).

- Нажать кнопку квитирования аварийкого состояния ( рис.4 поз. 2 ) .

5.14.Проверка индикации включения электрообогрева стрелок от пульта ручного управления шкафа .

Для проверки индикации включения электрообогрева стрелок от пульта ручного управления шкафа PUO-02 необходимо:

- Включить обогрев любой из стрелок вручную с помощью тумблера включения обогрева на пульте ручного управления шкафа ( рис.3 поз. 6 - 9 ).

- Проконтролировать индикацию включения электрообогрева  стрелки на пульте PUO-02 и блоке управления обогревом в шкафу. Индикация включения электрообогрева  стрелки на пульте PUO-02 должна производится мигающим светом светодиода индикации включения обогрева стрелки ( рис.4 поз. 8 ).

5.15.Проверка работы системы электрообогрева  совместно с пультом дежурного по станции.

5.15.1.Проверка блокирования управления включением обогрева от пульта PUO-02 при работе системы электрообогрева в режиме телеуправления .

Для проверки блокирования управления включением обогрева от пульта PUO-02 при работе системы электрообогрева в режиме телеуправления необходимо:

- Перевести на пульте дежурного по станции рукоятку тумблера КТУ в положение ТУ.

- Проконтролировать, что светодиод указания режима работы пульта ДУ/ТУ ( рис.4 поз. 11 ) не светится и включение обогрева стрелок с пульта не возможно.

5.14.2.Проверка включения электрообогрева стрелок от пульта дежурного по станции .

Для проверки включения электрообогрева стрелок от пульта дежурного по станции необходимо:

- Перевести на пульте дежурного по станции рукоятку тумблера КТУ в положение ТУ.

- Нажать кнопку включения электрообогрева стрелок пульте дежурного по станции.

- Проконтролировать включение и индикацию включения электрообогрева всех стрелок на пульте PUO-02 и пульте дежурного по станции. Время задержки от нажатия кнопки до появления или снятия индикации может быть от 1 до 3 сек.

- Нажать кнопку отключения электрообогрева стрелки  ( рис.4 поз. 4 ) .

- Проконтролировать отключение и индикацию отключения электрообогрева всех стрелок на пульте PUO-02 и пульте дежурного по станции.

5.14.2.Проверка включения электрообогрева стрелок от пульта дежурного по станции .

2.11.Эксплуатационные испытания проводятся комиссией, назначенной заказчиком.

2.12.Результаты эксплуатационных актов оформляются актом и протоколом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рис.1 Рисунок передней крышки блока

Рис2. Пульт ручного управления шкафов SHUP-02 */1 и  2

Рис3. Пульт ручного управления шкафов SHUP-02 */3 и  4